## Ausschreibungstext
Ausschreibungstext
ORPU Pumpenschacht PE-63 mit ORCUT TES 148 ex mit Steuerung
Abschnitt / Merkmal | Text / Angabe
1. Pumpenschacht
Speziell entwickelt für den Einbau einer Abwassertauchmotorpumpe. Der Polyethylen Schacht eignet sich besonders für geringe Einbautiefen, besteht vollständig aus hochwertigem, sortenreinem Neumaterial (kein Recyclinganteil, keine Schaummittel) und bietet eine hohe Bruch- und Reißdehnung von über 200 %. Der glatte, abgerundete Boden sorgt für eine optimale Gestaltung des Sammelraums.
Zur Sicherung gegen Auftrieb ist der Schacht mit umlaufenden horizontalen Verstärkungsringen ausgestattet. Die Ausführung erfolgt als einteiliges, homogenes Bauteil – inklusive integrierter Standhilfe.
Je nach Anforderung können verschiedene Abdeckungen aufgesetzt werden:
Begehbare Kunststoffabdeckung Kl. A (15 kN) (im Lieferumfang enthalten)
Befahrbare Abdeckungen nach DIN EN 124, oder B 125 Klasse D 400 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Anschlüsse für Zulaufrohr, Kabelleerrohr und Entlüftung sind mit IS-Lippendichtungen ausgeführt, welche einen Druck von bis zu 0,5 bar sowohl von innen als auch außen sicher abdichten. Zusätzliche Öffnungen können bei Bedarf vor Ort mit einem Kronenbohrer nachträglich hergestellt werden.
Der Schacht verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung inkl. Übereinstimmungszertifikat und Ü-Zeichen: Z-42.1-311.
Technische Daten:
Schachtdurchmesser | 625 mm
Schachthöhe ohne Abdeckung | ca. 1.200 mm
Schachthöhe mit Auflagerring und Abdeckung | ca. 1.250 mm
Standardzulauf DN 100 KG
Druckabgang und Zulauf zwischen den Stegen frei wählbar
Ausstattung (komplett vormontiert):
1x Aufstellfuß aus Edelstahl
1x Kugelhahn aus Edelstahl
1x Rückschlagklappe aus Edelstahl
1x Druckrohrleitung 1 ½" aus Edelstahl, durch die Schachtwand geführt, außen mit 1 ½" Außengewinde
Alle Verbindungsteile, Schrauben und Kette mit Schäkel ebenfalls aus Edelstahl
Pumpenanschluss über Flansch DN 40 mit 4 Langlöchern
1x Dichtung Zulauf DN 100 PVC KG
1 x Dichtung Kabelrohr DN 100 KG
1 x Dichtung DN 40
1.1 Kunststoff-Auflagerring
Dieser Ring dient zur Lastentkopplung und besteht aus recyceltem Kunststoff.
Lichte Öffnung | 680 mm
Höhe | 210 mm
Er ermöglicht eine sichere und verschiebefeste Aufnahme gängiger Schachtabdeckungen mit 625 mm lichter Weite bis Belastungsklasse D 400.
Für die Montage handelsüblicher Abdeckungen der Klasse B - D ist die Verwendung dieses Auflagerrings erforderlich. Wir empfehlen zur Verlegung von Ausgleichsringen oder Abdeckungen den Einsatz von Polymermörtel.
Hinweis | Schachtabdeckung und Mörtel sind Standardbauteile und nicht im Lieferumfang enthalten.
2.Abwassertauchpumpe ORCUT TES 148 ex
Beschreibung | vertikales überflutbares Blockaggregat mit hochverschleißfestem,außenliegendem patentiertem Schneidwerk mit Kegel- scherenrad aus Edelstahl 1.4528 Serienmäßigem Ex-Schutz
Förderhöhe | 22 - 2 m
Fördermenge | 0,5 - 4,4 l/s
Druckstutzen | DN 40 PN 6/PN 10
Anschlussmöglichkeit | DN 32 PN 6/10
Wellenabdichtung:
mediumseitig GLRD SIC/SIC
motorseitig WLDR NBR
Betriebsspannung | 400 V50 Hz
Motorleistung P2 | 1,5 kW
Nennstrom | 3,4 A
Drehzahl | 2820 l/min
Schutzart IP 68
Zwei Thermokreise - Mikrothermschalter Bimetall
PTB 14 ATEX 1028
Ex-Schutz II 2 G ExdIIB T4
Gewicht | ca. 34 kg
Kabellänge 10 m
3. Einzel-Pumpensteuerung po-PS1-M
Ausführung | für - 1 Pumpe bis 5,5 kW - 400 V - Direktstart - mit Ex-Schutz
Beschreibung | Die Pumpensteuerung PS1-M wird zur Niveauregulierung von Flüssigkeitsständen eingesetzt. Der Füllstand wird wahlweise über Staudruck, Lufteinperlung, externen Sensor (4- 20 mA), oder Schwimmschalter ermittelt. Das Motorschütz steuert direkt die Pumpe bis max. 5,5 kW an. Weiterhin stehen Relaiskontakte zur Ausgabe von Störmeldungen zur Verfügung. Die Bedienung und Einstellung ist sehr einfach. Schaltpunkte, Zeiten und Motorstrombegrenzung werden mittels eines Digitalpotentiometers eingestellt. Alle Werte können auf dem grafischen Display abgefragt werden, Pegel und Motorstrom werden mittels Bargraph angezeigt. LED`s signalisieren Betriebszustände und Störmeldungen.
Isolierstoffgehäuse IP54
Abmessungen 250x225x115 (BxHxT)
- Taster Hand, O, Automatik
- Taster Quittierung Störung
- 1 Digitalpotentiometer Einstellungen/Auswahl
- 1 Schütz
- 1 Relais Sammelstörmeldung potentialfrei
- 1 Relais Sammelstörmeldung potentialgebunden 230 V AC
- 1 Relais Hochwasseralarm
- Ex-Schutz-Funktion
Innenraummontage
Zubehörsatz Staudruck
bestehend aus:
- Staudruckglocke
- 10 m Luftschlauch